## Rekapitulacija
Objekt: ŠC POSTOJNA-NODT
Električne inštalacije in električna oprema
Št. načrta: 07/2019
Faza: PZI, junij 2019
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN
STROŠKOVNO OCENO
Rekapitulacija
1. | NJP | 0 | €
2. | NODT | 0 | €
3. | Elektro dela | 0 | €
4. | Obrtniška dela | 0 | €
5. | Projektantski nadzor - investitor
6. | Projekt izvedenih del |  | €
Skupaj: |  | 0 | €
DDV (22%) |  | 0 | €
SKUPAJ z DDV: |  | 0 | €

## NJP
1. | NJP
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1. | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo, kot npr. tip Zarja, AV-618 | 2 | kos | 0
2. | Inštalacijsko prevezovalno ohišje sistema javljanja požara | 1 | kos | 0
3. | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | 2 | kos | 0
4. | Linijsko označevalna oznaka sistema; | 3 | kos | 0
5. | Dobava in montaža kabla; kabel JY(St)Y 1x2x1,0 BMK, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve | 40 | m | 0
5. | Dobava in montaža kabla; kabel JY(St)Y 4x2x0,8 BMK, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve | 290 | m | 0
6. | Dobava in montaža korita; nadometni inštalacijski kanal, kot npr. NIK 2 | 10 | m | 0
7. | Drobni vezni in pritrdilni material | 1 | kpl | 0
8. | Montaža in vezava elementov; montaža in električno povezovanje z obstoječim sistemom javljanja požara na objektu, povezava krmiljenj s sistemom ODT; | 1 | kpl | 0
9. | Priklop na obstoječi sistem javljanja požara; adresiranje in označevanje vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara ter povezava na obstoječi sistem za javljanje požara, preizkus in zagon sistema, prevozni stroški | 1 | kpl | 0
10. | Izdelava programa za požarni sistem z dopolnitvijo obstoječega programa | 1 | kpl | 0
11. | Test celotnega požarnega sistema na objektu v odvisnosti z novimi potrebnimi krmiljenj | 1 | kpl | 0
12. | Drobni vezni in pritrdilni material | 1 | kpl | 0
13. | Pregled požarnega javljanja; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | 1 | kpl | 0
14. | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | 1 | kpl | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## NODT
2. | NODT
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1. | Dobava in montaža krmilne centrale za krmiljenje pogonov za odpiranje oken in kupol, v primeru požara ter odpiranje kupol za naravno prezračevanje. Centrala naj bo modularna, krmilna napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev. Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij Konfiguracija centrale se lahko izvede s priklopom na osebni računalnik. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Alarmne grupe so lahko programirane brez uporabe računalnika. Kot npr. tip AUMÜLLER EMB 8000/72A v naslednji konfiguraciji: 2x PME – razširitveni napajalni modul; 1x PM - napajalni modul; 3x PS – napajalnik 24VDC 24A; 1x CM – kontrolni modul; 8x DM – motorni modul (max.10A); 1xERM - izhodni modul. Dimenzija centrale (ŠxVxG): 600x800x250mm | 1 | kos | 0
2. | Dobava in montaža požarne tipke AUMÜLLER HSE, za upravljanje in spremljanje statusa (alarm, odprto okno, napaka) krmilne centrale. Dimenzije (širina x višina x globina) : 125 x 125 x 32,5 mm | 2 | kos | 0
3. | Dobava in montaža tipke za prezračevanje AUMÜLLER LTA-24, za proženje RWA krmilne centrale za prezračevanje. Vgradnja standardno elektro dozo fi 60 mm. Funkcije tipk: Odpiranje – Stop – Zapiranje, LED indikatorji. | 1 | kos | 0
4. | El. priklop NODT kupol | 8 | kpl | 0
5. | Vremenska centrala – dež, veter, kompl. z napajalnikom in nosilcem AUMÜLLER WRM ter senzorji za dež in veter | 1 | kos | 0
6. | Pregled sistema NODT; stroški in organizacija preizkusa sistema NODT s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | 1 | kpl | 0
7. | Montažna dela | 1 | kpl | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## EL
3. | Elektro dela
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
1. | V obstoječi razdelilnik R-11 namestiti sledečo opremo: | 1 | kos | 0
1x inštalacijski odklopnik C20A, 1f
2. | Kabel NHXH(-J) FE180/E90 položen na kabelske police, PN cevi, kabelske utore, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
| - 3x10 mm2 | 230 | m | 0
| - 3x6 mm2 | 60 | m | 0
| - 3x4 mm2 | 90 | m | 0
3. | Kabelske police, hladno cinkane, ognjevarne, višine 6 cm, skupaj z ognjevarnimi konzolami, E30-E90
| - 100 mm | 100 | m | 0
| - 50 mm | 70 | m | 0
4. | Inštalacijska PNT cev
| - 23 mm | 95 | m | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0

## OBRT
4. | Obrtniška dela
Dobava, prevoz, montaža, preizkus
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni je zajeti tudi demontažo in odstranitev vseh eventuelno potrebnih elementov, ki niso posebej navedeni oziroma jih bo izvajalec odstranil zaradi lažje izvedbe in odvoz na stalno deponijo in plačilo vseh taks.
V ceni je potrebno zajeti tudi vse potrebne delovne in lovilne odre kot tudi pripravo in izvedbo trasportnih mest in naprav.
1. | Premični dvižni gradbeni oder za izvajanje montaže el. Inštalacij v telovadnici višina 10m | 2 | kpl | 0
2. | Izvajanje inštalacijskih del - delo na višini | 20 | ur | 0
3. | Demontaža obstoječega svetlobnega traku in odvoz na deponijo (obrobe niso zajete v ponudbi in so v domeni krovca) Dobava, dvig na streho in montaža novega svetlobnega traku vključno s podnožjem (termoizoliranje in obrobljanje v domeni krovca). Izdelava, dobava in montaža polikarbonatnega svetlobnega traku SKY OS 36 v strukturi 16/7W opal+10+10/4W prozoren (Ug=1,05 W/m2K), prepustnost svetlobe LT 44%, gradbena mera 220x560 cm, vključno z neizoliranim kovinskim nastavnim vencem (debelina pločevine 2mm), certificiran sistem svetlobnega traku po EN 14963. V vsakem svetlobnem traku se en segment dimenzij 160x208 cm odpira za namen odvoda dima in toplote in je opremljen z elektro 24V pogonom tipa G 24V/10A, odpiranje 165⁰, certificiran sistem po EN 12101-2 za naravni odvod dima in toplote, efektivna oz aerodinamična površina lopute za NODT znaša 2,429m2, vključno z deflektorji. Nastavni venec se vgradi na pripravljeno odprtino na obstoječi strehi.
|  | 8 | kom | 0
4. | Odstranitev strešne obrobe ( kvdaratura 17,76m2) iz pločevine z odvozom na deponijo in plačano takso.Dobava in montaža nove obrobe svetlobnega traku po detalju D1 v sestavi trda izolacija Knauf isolation smart roof Top 5 cm na strešno kritino in na neizoliran kovinski nastavni venec za kupolo, montaža kotnikov iz plastificirane pločevine Sika -vijačenje v konstrukcijo, namestitev Sikaplan 18G folije od slemena do in okrog svetlobnih trakov - (razvita kvadratura 17,76m2)
|  | 8 | kom | 0
5. | odstranitev slemenjaka iz pločevine r.š 65 cm in dolžine 45,5m z odvozom na deponijo in plačilom takse. Izdelava in montaža novega slemenjaka r.š. 65 cm in dolžine 45,5m - po segmentih iz pločevine - barva rdeča. Spodaj ustrezna podlaga, na preklopnih stikih slemenjaka zatesniti s tekočo membrano kot naprimer Sikaelastic. Na obeh straneh namestiti zapiralno pločevino "glavnik"in tesnilno peno.
|  | 1 | kom | 0
6. | Preveritev vseh vijakov na strehi velikosti 1700m2. Ocena 3500 vijakov. Zamenjava neustreznih vijakov in tesnil na strehi in strelovodu . Če se izkaže da ni potrebno zamenjati vseh vijakov se obračuna število zamenjanih vijakov
|  | 3500 | kom | 0
SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0